## Slide 1: Особенности проектирования хладоцентра для центра обработки данных
Терновой Радослав Руславнович Руководитель: Цветков В.А., к.т.н., доцент Университет ИТМО, 2026

## Slide 2: Актуальность: охлаждение — главный резерв снижения PUE и OPEX
ВКР Терновой Р.Р. | Университет ИТМО | 02/12

## Slide 3: Цель и задачи исследования
ВКР Терновой Р.Р. | Университет ИТМО | 03/12
1 200 кВт
Цель
обосновать проектные решения хладоцентра ЦОД с минимизацией энергопотребления за счет гибридной схемы и фрикулинга
1
Анализ
современные схемы охлаждения ЦОД
2
Климат
потенциал фрикулинга Санкт-Петербурга
3
Методика
подбор оборудования и расчет PUE
4
ТЭО
CAPEX, OPEX, окупаемость и NPV

## Slide 4: Объект, предмет и научная новизна
ВКР Терновой Р.Р. | Университет ИТМО | 04/12
Объект и предмет
система холодоснабжения ЦОД; процессы теплообмена, энергоэффективность и режимы работы оборудования хладоцентра
Новизна
единый расчетный контур: климатические бины, тепловая нагрузка, часы фрикулинга, PUE и экономика
Климатическая база
Санкт-Петербург, Пулково, СП 131.13330.2020; расчет часов фрикулинга через температурные бины

## Slide 5: Современные подходы к охлаждению ЦОД
ВКР Терновой Р.Р. | Университет ИТМО | 05/12

## Slide 6: Климат Санкт-Петербурга дает 5 502 часа фрикулинга в год при MCT = 10°C
ВКР Терновой Р.Р. | Университет ИТМО | 06/12

## Slide 7: Методика расчета доводит исходные данные до PUE, OPEX и проверки N+1
ВКР Терновой Р.Р. | Университет ИТМО | 07/12
1
Нагрузка
Q = 965,2 кВт
2
Климат
СП 131.13330.2020
3
Оборудование
чиллер, ПТО, драйкулер
4
Энергия
месячное потребление
5
Выбор
PUE + окупаемость
Часы фрикулинга от MCT
5 502 ч
MCT = 10°C
5 994 ч
MCT = 12°C
1
Нагрузка
Q = 965,2 кВт
2
Климат
СП 131.13330.2020
3
Оборудование
чиллер, ПТО, драйкулер
4
Энергия
месячное потребление
5
Выбор
PUE + окупаемость
1
Нагрузка
Q = 965,2 кВт
2
Климат
СП 131.13330.2020
3
Оборудование
чиллер, ПТО, драйкулер
4
Энергия
месячное потребление
5
Выбор
PUE + окупаемость

## Slide 8: Три сравниваемые схемы хладоцентра
ВКР Терновой Р.Р. | Университет ИТМО | 08/12
Схема 1
чиллер с воздушным конденсатором, без фрикулинга
Схема 3
чиллер + драйкулер + тепловой аккумулятор холода

## Slide 9: Технический результат: фрикулинг снижает энергопотребление охлаждения на 43,5%
Помесячное потребление
PUE по схемам
Часы фрикулинга
ВКР Терновой Р.Р. | Университет ИТМО | 09/12
1,310
PUE
1,494 -> 1,310 -> 1,292: основной эффект дает переход к фрикулингу
-43,5%
Энергия
охлаждение -43,5%; полное электропотребление ЦОД -12,3%
Вывод
Схема 3 дает лучший PUE, но прирост относительно Схемы 2 мал и требует экономической проверки

## Slide 10: ТЭО: дополнительный CAPEX Схемы 2 окупается за счет снижения OPEX
ВКР Терновой Р.Р. | Университет ИТМО | 10/12
+13,70 млн руб.
CAPEX
дополнительные вложения Схемы 2 относительно базы
12,31 млн руб./год
OPEX
годовая экономия относительно базовой схемы
1,35 года
Окупаемость
дисконтированный срок при r = 17%

## Slide 11: Итоговый выбор: Схема 2 дает лучший баланс эффективности, CAPEX и надежности
Жизненный цикл
Экономический эффект
Сравнение PUE
Методика расчета
Рекомендуемая схема
Практический эффект
ВКР Терновой Р.Р. | Университет ИТМО | 11/12
+51,84 млн руб.
NPV
экономический эффект за 15-летний горизонт
Методика
учитывает климат, сезонные режимы и резервирование N+1
Оптимум
для Санкт-Петербурга выбрана Схема 2: ПТО + драйкулер
Эффект
PUE 1,310 и снижение полного электропотребления ЦОД на 12,3%

## Slide 12: Спасибо за внимание!
Терновой Радослав Руславнович ВКР магистра, Университет ИТМО, 2026